山东齐大交通工程有限公司

关于维修、更换、新增灭火器的通知

各分公司、项目部：

为确保各分公司、项目部消防器材完好有效，依据《山东省灭火器维修技术规范》将2021年灭火器维修、更换、新增有关事项通知如下：

各分公司、项目部应认真检查本单位的灭火器信息,对现有灭火器年限、压力，应逐一进行认真检查，对存在过期、压力不足等现象的应及时进行统计更换，需增补灭火器数量的，请提交增补位置和灭火器类型、数量的申请，单位负责人签字后报公司安全管理部。

一、灭火器检查方法

（一）灭火器维修期限

1、灭火器首次维修和维修间隔：①干粉、 二氧化碳、洁净气体灭火器出厂期满3年，首次维修以后每隔2年；②水基型灭火器出厂期满2年，首次维修以后每隔1年。

2、灭火器有下列情况之一者应进行维修：①开启使用过的；②缺少零部件的；③存在机械损伤的；④明显锈蚀的；⑤铅封、销闩等保险装置损坏或遗失的；⑥灭火剂泄露的；⑦喷射软管存在龟裂的；⑧喷嘴堵塞的；⑨贮压式灭火器压力指示器指针不在绿色范围内的；

3、灭火器从出厂日期算起，达到下列年限的，必须报废：

①水基型灭火器6年；②干粉灭火器10 年；③洁净气体灭火器10 年；④二氧化碳灭火器12 年。

4、灭火器有下列情况之一者，必须报废：

①筒体严重锈蚀（漆皮大面积脱落，锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一，表面产生凹坑等）或连接部位、筒底严重锈蚀的；筒体严重变形的；②筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的；③筒体、器头（不含提、压把）的螺纹受损、失效的；

二、灭火器配置要求

根据国家《建筑灭火器配置设计规范》有关规定，各分公司、项目部结合行业实际对照标准合理配置。灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外，灭火器应设置在位置明显和便于取用的地方，且不得影响安全疏散。

三、灭火器申领方法和时间

自本通知下发之日起至6月23日前，请各分公司、项目部将《灭火器维修、更换、新增信息统计表》统一报送安全管理部，公司将根据各单位提交的需求、维修灭火器的数量，公司再研究确定。如有其它不明事项，请联系安全管理部:李微。

联系电话：76560558

安全管理部邮箱：sdqdjtgcaqb@163.com

附：《灭火器维修、更换、新增信息统计表》

2021年6月21日

附件:

灭火器维修、更换、新增信息统计表

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火器现有数量及分布位置简况 |  |  |  |  |
| 灭火器维修数量 |  |  |  |  |
| 灭火器类型 |  | 生产或维修日期 | 数 量 | 备 注 |
| 干粉灭火器 |  |  |  |  |
| 二氧化碳灭火器 |  |  |  |  |
| 灭火器更换数量 |  |  |  |  |
| 灭火器类型 |  | 生产或维修日期 | 数 量 | 备 注 |
| 干粉灭火器 |  |  |  |  |
| 二氧化碳灭火器 |  |  |  |  |
| 灭火器新增数量 |  |  |  |  |
| 新增灭火器类型 |  | 数 量 | 配置部位 |  |
| 干粉灭火器 |  |  |  |  |
| 二氧化碳灭火器 |  |  |  |  |

注：此表可自行修改和添加事项

填报人员：                        单位负责人：